## Slide 1: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Projekt MŠMT | EU peníze středním školám
Název projektu školy | ICT do života školy
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0771
Šablona | III/2
Sada | 18
Anotace | Dělení tepelných soustav
Klíčová slova | Tepelná síť, teplené soustavy, primární rozvod, sekundární rozvod, potrubí
Předmět | Vytápění
Autor, spoluautor | Ludvík Hrtánek
Jazyk | Čeština
Druh učebního materiálu | Výklad
Potřebné pomůcky | PC, dataprojektor
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace
Stupeň a typ vzdělávání | Střední škola
Cílová skupina | 1. - 3. ročník, žáci 15 – 18 let
Speciální vzdělávací potřeby | ne
Zdroje | Seznam viz poslední strana
Parní tepelná soustava
VY_32_INOVACE_18_359

## Slide 2: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Parní tepelná soustava

## Slide 3: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Dnes setkáme v některých místech, kde se pára vyskytuje v primárních částech městských tepelných soustav, a také v řadě průmyslových podniků.
Pára se v tepelné síti dopravuje vlastním tlakem.

## Slide 4: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
primární rozvod ⇒ středotlaká parní soustava, max. přetlak 1,6 MPa. (226°C)
  teplota kondenzátu je obvykle 60-80 °C
  rychlost páry v rozvodu 25 – 60 m/s
sekundární rozvod ⇒ např. nízkotlaká parní soustava, max. přetlak 0,07 MPa. (115 °C)
  (může být i teplovodní)

## Slide 5: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Přenosové schopnosti vody a páry
Schopnost vody a páry přenášet tepelný výkon potrubím o určitém stejném DN ukazuje tabulka.
Z tabulky je patrné, že při stejné dimenzi potrubí a při typických teplotách či tlacích přenese pára při vyšších parametrech větší tepelný výkon než voda, a to až o 50 %.
Při nižších parametrech je situace opačná.
Voda přenese o 20 % větší tepelný výkon.

## Slide 6: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Rozdělení sítí podle počtu trubek
Jednotrubkové
Dvoutrubkové
Třítrubkové

## Slide 7: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Jednotrubková síť
Použití: výjimečně při dopravě na velké vzdálenosti
Teplonosná látka: nejčastěji pára bez vracení kondenzátu (vypouštěn nebo technologicky zpracován)
Nevýhody: neustálé doplňování vody, problematická likvidace kondenzátu, tepelné ztráty při vypouštění kondenzátu
Výhoda: úspora materiálu na vratném potrubí

## Slide 8: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Dvoutrubková síť
Použití: nejrozšířenější, přívodní a vratné potrubí
Teplonosná látka: voda
obě potrubí stejného průměru, pára s vracením kondenzátu
kondenzátní potrubí o 1/2 až 1/3 menší než parní potrubí
kondenzátní potrubí se obvykle neizoluje nebo zpravidla jen v místech, kde je nebezpečí jeho zamrznutí
P- přívodní potrubí
Z- zpětné potrubí
a) vodní síť
b) pára + kondenzát

## Slide 9: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Třítrubková síť
Použití: jen výjimečně
  dvě přívodní a jedno společné vratné potrubí
  buď dva zásadně odlišné teplotní průběhy, nebo časově výrazně odlišný průběh odběru (sezónní vytápění a celoroční ohřev TUV)
  horkovodní síť vzniklá etapovitě
Teplonosná látka: voda
pára s vracením kondenzátu
Nevýhoda: investičně náročné
P1,2 – přívodní potrubí
Z- zpětné potrubí

## Slide 10: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Paprskovitá síť
vyskytuje se nejčastěji
ze zdroje tepla vychází jeden nebo více samostatných napáječů, které se dále větvovitě dělí k jednotlivým spotřebitelským předávacím stanicím
paprskovitá síť je vhodná pro rozlehlejší zásobované území a v těchto případech bývá jediným možným řešením.

## Slide 11: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Síť okružní
je v podstatě modifikací paprskovité sítě se vzájemně propojenými napaječi
tento typ sítě je vhodný pro kompaktnější zástavbu na území zásobovaném teplem a dává větší provozní jistotu spotřebičům v případě poruchy
umožňuje také paralelní připojení dodatkového nebo špičkového zdroje (zvláště výhodné pro parní síť)
u vodní okružní sítě mohou při změně provozních stavů nastat závady při dodávce do hydraulicky nejvzdálenějších spotřebičů

## Slide 12: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Uložení a vedení potrubí
Tepelné sítě se řeší jako:
Nadzemní
Pozemní
Podzemní

## Slide 13: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Nadzemní vedení
Pokud možno se neužívá – vyžaduje větší investice než pozemní a škodí vzhledu okolí (ve formě potrubních mostů)
Jen v nejnutnějších případech
Při přechodu menších vodních toků, silnic a železnic
Vhodné bývá též využití existujících staveb jako nosných konstrukcí pro potrubí, např. silničních mostů nebo dálničních těles

## Slide 14: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Pozemní vedení
Investičně jsou výhodná (až o 50 % levnější) proti podzemním uložením.
V městských oblastech se však neuplatňují z důvod estetických i technických.
Někdy lze vést nad zemí alespoň část hlavního napáječe.
Způsobují komplikace při křížení s komunikacemi a zabírají souvislý pás půdy.

## Slide 15: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Materiál potrubí
ocelové svařované trubky – nejčastěji
polybuten (PB), síťovaný polyetylen (PEX) – moderní technologie bezkanálového uložení
podmínka použití
  trvalá odolnost vůči působení pracovního tlaku a teploty

## Slide 16: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Otázky k opakování
1) Popiš, co je to primární rozvod.
2) Jaké jsou výhody a nevýhody pozemního vedení?
3) Kde se používá dvoutrubková síť?

## Slide 17: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje
Zdroje:
Nový R. a kol.: Technika prostředí (2000)
Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov (2001)
Kolektiv autorů: Topenářská příručka (2000)
Štěchovský J.: Vytápění
Firemní podklady