PRACOVNÍ LIST

Vedení nn napájené ze dvou stran s nestejným napájecím napětím

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení nn napájené ze dvou strans nestejným napájecím napětím |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_13_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 9. 1. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list prověřující znalosti navazující na výkladovou prezentaci na téma vedení nn. Studenti si ověří znalosti výpočtu vedení s nestejným napájecím napětím. |
| Klíčová slova: |  | Vedení nn napájené ze dvou stran, průřez vedení, vyrovnávací proud |

ZADÁNÍ

Navrhněte průřez Cu vedení tak, aby maximální úbytek napětí nepřekročil 5 % jmenovitého napětí. Napájecí napětí jsou UA= 222 V a UB= 237 V.

Vypočítejte napájecí proudy IA a IB .

Určete místo největšího odběru.

Zakreslete náhradní schéma rozděleného vedení.

Určete požadovaný průřez vedení.

ŘEŠENÍ

Navrhněte průřez Cu vedení tak, aby maximální úbytek napětí nepřekročil 5 % jmenovitého napětí. Napájecí napětí jsou UA= 222 V a UB= 237 V.

Nabíjecí proudy určíme z rovnosti proudových momentů při konstantním průřezu

IA=BIlL=100×15+350×30+425×25+625×10775=37,26 A

IB=AIlL     nebo  IB=I -IA=80 -37,26=42,74 A

V důsledku rozdílných napětí teče vedením vyrovnávací proud:

IV=UB-UAR=237-2220,6727=22,298A

R=2ρlS=2×0,0217×77550=0,6727 Ω          průřez 50 mm2 jsme zvolili

Nyní stanovíme napájecí proudy

IA´=IA-IV=37,26-22,298=14,962 A

I´B=IB+IV=42,74+22,298=65,038 A

Kontrola – součet napájecích proudů se musí rovnat součtu odběrů.

ΔU=2ρSIl=2×0,021750150×14.962+200×4,962=2,8 V

ΔU je menší než 5%, průřez byl zvolen správně.